MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PONTE ALTA DO NORTE

Lucas Mazzoleni Pinto

Eng. Civil – CREA-SC 143244-5

Rua João da Silva Calomeno, 243 - Centro

E-mail: engenharia@pmpan.sc.gov.br

Ponte Alta do Norte/SC

OBJETIVO

O Presente memorial tem por objetivo, especificar as características e os materiais referentes à obra de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde, no município de Ponte Alta do Norte, estado de Santa Catarina.

Trata-se da construção de ampliação do depósito, com 5,60m², e também da reforma de algumas instalações internas, de acordo com os projetos em anexo e as descrições deste memorial.

Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica.

É de responsabilidade da contratada manter atualizados, no canteiro de obras, Alvará, Certidões e Licenças, evitando interrupções por embargo, assim como ter um jogo completo, aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos, cronogramas e demais elementos que interessam aos serviços.

Todo material empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes de começar a ser utilizado. No caso de o construtor querer substituir materiais ou serviços que constam nesta especificação, deverá apresentar memorial descritivo e memorial justificativo para sua utilização e a composição orçamentária completa, que permita comparação com materiais e/ ou serviços semelhantes, além de catálogos e informações complementares. Os novos serviços e materiais serão executados em conformidade com as Normas Brasileiras.

Serão fornecidos pelo construtor todos os equipamentos e ferramentas adequadas de modo a garantir o bom desempenho da obra.

Caberá ao construtor manter o canteiro de serviços permanentemente organizado e limpo.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

O Projeto terá sua Responsabilidade Técnica anotada perante o CREA-SC, conforme ART do Profissional Engenheiro Civil Lucas Mazzoleni Pinto. Os projetos fornecidos pelo departamento técnico da prefeitura serão:

Projeto Arquitetônico:

- Planta Baixa;

- Cortes;

- Fachada;

- Locação.

Projetos Complementares:

- Projeto Elétrico;

- Projeto Hidrossanitário;

- Projeto Estrutural.

Referente a responsabilidade da execução, a contratada deverá fornecer antes de iniciar os serviços a ART de responsabilidade técnica pelos serviços propostos.

APROVAÇÕES

Os serviços serão executados em estrita e total observância às indicações constantes dos projetos fornecidos pela contratante e referidos neste memorial descritivo. Cabe à construtora o fornecimento de ART (CREA) sobre execução da obra, vinculada a do respectivo projeto, fornecido este pela contratante.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão executados concomitantemente com o funcionamento da unidade de saúde, portanto, conforme o avanço dos serviços, deverá ser combinada com a secretaria de saúde a desocupação temporária dos locais onde cada serviço será executado.

PLACA DE OBRA

A placa de Obra será conforme o convênio da obra, apresentado pela Prefeitura, nunca poderá ser menor que a placa afixada na dimensão de 1,25m x 2,00 m, executada em chapa de aço galvanizada.

LOCAÇÃO DA OBRA

A locação da obra deverá ser feita rigorosamente de acordo com os projetos de arquitetura e estrutura. A locação terá como referência as paredes existentes da lavanderia e do corredor de acesso entre a parte nova e a parte antiga.

ESCAVAÇÕES MANUAIS PARA FUNDAÇÃO ATÉ 1,0M DE PROFUNDIDADE

As escavações manuais serão executadas pela construtora para fins de execução das sapatas em concreto armado e vigas baldrame, conforme projeto, sendo escavado até que se encontre solo firme para execução das sapatas, e deverão ser tomadas todas as providências e cautelas aconselháveis para a segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e redes públicas.

Sob cada vala aberta deverá previamente ser lançado um lastro de concreto magro com 5cm de espessura.

Após a concretagem das sapatas e esperas dos pilares, as valas deverão ser reaterradas.

FORMAS DE MADEIRA

Conforme o projeto estrutural, serão utilizadas tábuas de madeira regional de 2ª ou 3ª categoria para execução das formas de concreto, as quais poderão ser reaproveitadas.

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

O projeto em fase atual deverá ser considerado como executivo, porém, considerando a dinâmica deste tipo de obra, bem como as reais necessidades de adaptação e alterações em função das mudanças que podem ocorrer na obra e de layouts, os projetos deverão ser revistos conforme as informações mais recentes de modo que ao final da obra o contratante tenha o projeto conforme executada a obra (as built) para futuras consultas e manutenções.

A estrutura será constituída por sapatas, pilares e vigas em concreto armado, de acordo com projeto estrutural.

As fundações serão do tipo sapatas de concreto armado nas dimensões 1,00m x 0,85m x 0,40m. A execução das fundações deverá satisfazer às normas da ABNT. Os serviços só poderão ser iniciados após a aprovação, pela fiscalização, da locação.

Os concretos estruturais serão constituídos de cimento portland, areia, brita e água de qualidade. A dosagem, o amassamento e a cura do concreto estrutural obedecerão ao disposto nas normas da ABNT.

Os pilares deverão ser executados utilizando-se concreto in loco em betoneira traço 1:2:3 com resistência a compressão de 25 MPa após 28 dias de execução. Os pilares terão a dimensão em concreto de 15x30 cm com 4 barras de aço de diâmetro 12,5 mm, com estribo de diâmetro 5mm a cada 15cm.

As vigas de baldrame deverão ser executadas utilizando-se concreto in loco em betoneira traço 1:2:3 com resistência a compressão de 25 MPa após 28 dias de execução. As vigas terão dimensão de em concreto de 15x40 cm, e ferragens conforme projeto estrutural.

As vigas do pavimento térreo deverão ser executadas utilizando-se concreto in loco em betoneira traço 1:2:3 com resistência a compressão de 25 MPa após 28 dias de execução. As vigas terão dimensão de 15x30 cm, e ferragens conforme projeto estrutural.

A desforma dos elementos de concreto deverá ser executada com todo cuidado necessário para evitar o fissuramento ou quebra do material.

Em todas as aberturas deverão ser executadas vergas de concreto armado com 10 cm x 10 cm, sendo que estas devem ultrapassar em no mínimo 30,00 cm as dimensões do vão onde for possível.

IMPERMEABILIZAÇÕES

Antes da execução da alvenaria, a face superior (15 cm) e lateral das vigas baldrames (30 cm), será impermeabilizada com duas demãos de tinta betuminosa, aplicadas conforme especificação do fabricante, para a sua perfeita impermeabilização.

PAVIMENTAÇÕES

A pavimentação só poderá ser executada após o assentamento das canalizações de esgoto sanitário.

Para a pavimentação interna da edificação, deverá ser aterrado e devidamente compactada uma camada de 20 cm de solo apiloado, para recebimento de lastro de concreto magro com 5cm de espessura e posteriormente o concreto do piso com espessura de 5 cm.

Para a pavimentação externa da edificação, deverá ser aterrado e devidamente compactada uma camada de 20 cm de solo apiloado, para recebimento de lastro de concreto magro com 5cm e posteriormente o concreto do piso com espessura de 6 cm.

As superfícies do terreno destinadas a receber piso em concreto deverão estar perfeitamente niveladas.

O contrapiso, perfeitamente nivelado, deverá ter espessura mínima de 2 cm e superfície capaz de receber a pavimentação em piso cerâmico (35 x 35cm), PEI IV, com argamassa colante, tráfego pesado, conforme indicações do projeto arquitetônico. Após o completo assentamento da cerâmica poderá ser executado o rejunte. As cores deverão ser previamente definidas pela contratante. Os rodapés deverão ser de mesma cerâmica do piso, com largura de 7cm e também assentados com argamassa e rejuntados.

ALVENARIAS E VEDAÇÕES

As alvenarias serão de tijolos furados 14x19x39cm, espessura de 14 cm, para paredes externas, e de tijolos 9x19x39cm, espessura de 9cm, para paredes internas obedecerão às dimensões e aos alinhamentos determinados no projeto arquitetônico. Para o assentamento dos tijolos será utilizada argamassa de cimento, cal hidratada e areia média (1:2:8). As fiadas serão perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas terão espessura máxima de 15 mm.

A cada, aproximadamente, 50cm de altura, deverão ser previstos ferro do tipo cabelo, compostos por duas barras CA60 de diâmetro 5mm e de 50cm de comprimento, para prender a alvenaria nova na estrutura ou alvenaria existente.

COBERTURA

Deverão ser executadas as 2 tesouras previstas no orçamento em madeira de lei de pinheiro ou araucária de primeira qualidade, sem nós, para todas as áreas, fixados com pregos de dimensões adequadas para a sua estabilidade. E também deverá ser executada a trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para o recebimento das telhas cerâmicas.

Para a execução da cobertura deverá ser retirada parte da aba da cobertura existente, da qual uma das águas encontrará uma das águas da cobertura projetada.

Deverão ser respeitados todos os detalhes e dimensões de projeto específico, bem como alinhamento dos componentes da cobertura.

O telhamento especificado em projeto deverá ser executado com telha cerâmica tipo colonial, de modo a se adequar às telhas existentes, e também com inclinação adequada a da cobertura existente.

No encontro das duas águas, uma já existente, será colocada calha do tipo rincão, em todo o comprimento, e na parte onde ficará somente a água já existente será colocada calha metálica, com ligação na rede pluvial existente, que é composta por tubos verticais de diâmetro 75mm.

Na outra água a ser construída será colocada uma calha metálica com ligação na rede pluvial existente que é composta por tubos verticais de 8x5cm, equivalentes a tubo de diâmetro 75mm.

.

REVESTIMENTOS

Os revestimentos apresentarão parâmetros perfeitamente desempenados e aprumados. Os revestimentos de argamassa serão constituídos, no mínimo de duas camadas superpostas, contínuas e uniformes: o chapisco, aplicado sobre a superfície a revestir, e o emboço, aplicado sobre o chapisco.

O chapisco, constituído de cimento e areia grossa (1:3), será aplicado sobre a alvenaria, que deverá estar limpa e isenta de poeiras e gorduras. Somente após 48 horas da aplicação do chapisco poderá ser iniciado o emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média peneirada (1:2:8), e espessura de 20 mm. O emboço não apresentará ondulações, e estará perfeitamente aprumado.

Sobre o emboço das paredes, exceto as paredes que receberão revestimentos cerâmicos, receberão aplicação de reboco, preparado com argamassa industrializada, que será aplicado com desempenadeira plástica lisa. O acabamento não deverá apresentar ondulações ou ranhuras e somente será aplicado após a completa secagem do emboço.

Os revestimentos cerâmicos serão aplicados na parede da parte de trás da ampliação da alvenaria, de modo a complementar o revestimento existente, em cor a combinar, de acordo com a cor existente, nas dimensões 25 x 35 cm, colocados com argamassa colante e rejuntados.

FORROS

O forro na ampliação do depósito será de gesso, em placas de 60x60cm. Nos Beirais externos, deverão ser executados forros em madeira, conforme orçamento proposto.

Os forros deverão ser nivelados perfeitamente, sem nenhuma irregularidade ou saliência.

ESQUADRIAS

Todas as portas e janelas deverão obedecer às dimensões de vão livre cotadas no projeto arquitetônico.

A janela da sala Distribuição deverá ser retirada, e em seu lugar deverá ser colocada uma nova janela, conforme projeto arquitetônico.

A janela e a porta existentes no corredor de acesso próximo a lavanderia deverão ser reposicionadas em função da ampliação do depósito, conforme projeto arquitetônico, além de uma nova janela basculante a ser instalada.

A porta de correr em vidro temperado da entrada onde será feita uma nova rampa para acesso será retirada para, e, posteriormente ao nivelamento do piso, será substituída por nova porta compatível com o novo nivelamento.

A porta de correr da saída dos fundos deverá ser retirada, e após o nível ser modificado de acordo com o nível do piso existente e do nível do novo piso de concreto externo, será colocada nova porta de abrir de aço.

DEMOLIÇÕES DE CONCRETO

Deverá ser demolido um bloco de concreto onde atualmente existe uma academia ao ar livre, localizado no estacionamento, conforme quantidade orçada.

Também deverá ser demolida parte da calçada existente na parte de trás da edificação, no local onde será executada a ampliação da lavandeira, além da escada e da rampa de acesso, onde serão executadas nova rampa e nova escada, adequadas as exigências de acessibilidade.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

O projeto em fase atual deverá ser considerado como executivo, porém considerando a dinâmica deste tipo de obra, bem como as reais necessidades de adaptação e alterações em função das mudanças que podem ocorrer na obra e de layouts, os projetos deverão ser revistos conforme as informações mais recentes de modo que ao final da obra o contratante tenha o projeto conforme executada a obra (as built) para futuras consultas e manutenções.

A instalação elétrica será executada de acordo com as normas da CELESC e da ABNT e serão embutidas na alvenaria ou posicionadas em cima da laje de cobertura, com eletrodutos de PVC flexível corrugado. Deverão ser seguidas as indicações do projeto elétrico específico.

Todas as instalações elétricas serão executadas com esmero e bom acabamento, com todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posição e firmemente ligados às estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa aparência.

Os condutores deverão ser instalados de forma que os isente de esforços mecânicos incompatíveis com sua resistência ou com a do isolamento ou a do revestimento. Os fios poderão ser ligados diretamente aos bornes por meio de pressão de parafuso. Os condutores correrão por eletrodutos embutidos de PVC.

Quando houver mudanças de direção deverão ser usadas caixas de passagem, conforme projeto.

Os rasgos necessários em pisos, paredes, lajes e forros, deverão ser recuperados, de modo a ficarem da mesma maneira que anteriormente ao serviço.

A energia será fornecida pela CELESC, e fica por conta da contratada a ligação e os trâmites necessários para a ligação de energia.

As instalações elétricas serão aceitas depois de testadas e aprovadas pela fiscalização, devendo estar concluídos todos os serviços para uso das instalações, inclusive o pedido de ligação junto a concessionária de energia elétrica.

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E EQUIPAMENTOS

O projeto em fase atual deverá ser considerado como executivo, porém considerando a dinâmica deste tipo de obra, bem como as reais necessidades de adaptação e alterações em função das mudanças que podem ocorrer na obra e de layouts, os projetos deverão ser revistos conforme as informações mais recentes de modo que ao final da obra o contratante tenha o projeto conforme executada a obra (as built) para futuras consultas e manutenções.

A canalização de água fria será em PVC soldável nas bitolas especificadas em projeto, derivando da rede de água fria já existente para o seu abastecimento.

Os registros de gaveta serão em metal, as torneiras para água fria terão sensor de movimento, os lavatórios serão em louça branca, de padrão médio. O lavatório do banheiro será suspenso, de louça branca, e deverá ser adaptado com barras de apoio para pessoas com deficiência, a bacia sanitária deverá ser do tipo para PCD, sem furo frontal devendo seguir corretamente as instruções do fabricante, além de contar com uma caixa de descarga externa. Também deverá apresentar barras de apoio para sua utilização, tudo conforme projeto específico.

Os acessórios para o banheiro incluem: papeleira de parede; toalheiro para papel toalha; saboneteira de parede e espelho de dimensões 35x60 cm.

Estão previstas caixas de inspeção, conforme projeto, nas mudanças de direção da rede de esgoto cloacal.

Para a implantação da rede de esgoto serão necessárias demolições no piso e contrapiso interno da edificação e também demolição de parte dos passeios em concreto externos.

Para a implantação da rede de água fria, serão necessários alguns rasgos em alvenaria, assim como furos na laje, para as tubulações que estarão acima do forro.

Os efluentes sanitários serão encaminhados para a rede existente, respeitando as dimensões do cálculo de contribuição, de acordo com a respectiva norma da ABNT, pois o município ainda não possui sistema de coleta de esgoto.

Os rasgos necessários em pisos, paredes, lajes e forros, deverão ser recuperados, de modo a ficarem da mesma maneira que anteriormente ao serviço.

Ao lado da porta do hall de entrada da parte nova da edificação deverá ser feita a demolição de parte do piso para a localização do tubo destinado à limpeza da fossa, que segundo as informações coletadas está localizado em baixo do piso existente. Depois de localizado o tubo, este deverá ficar indicado e protegido por tampa metálica, e o piso deverá ser reconstruído, em concreto e com revestimento cerâmico semelhante ao existente.

Será feito um novo sistema fossa-filtro, instalado nos fundos da edificação, próximo ao estacionamento, para atender os sanitários da parte nova da unidade. A fossa será circular, com fundo em concreto e de tijolos maciços, dividida em 3 câmaras, com tampa de concreto e capacidade para 3000 litros, conforme dimensões em projeto.

Já o filtro anaeróbio será circular, de concreto armado, com capacidade de 2200 litros, com fundo falso e com sua parte superior preenchida de brita n° 4, conforme dimensões em projeto.

SALA DE PSICOLOGIA/ SALA DE OBSERVAÇÃO

Nessas duas salas as torneiras dos lavatórios serão trocadas por torneiras com sensor de movimento.

O piso será em porcelanato com as mesmas especificações do piso existente dos corredores, ou similar, bem como a execução dos rodapés no mesmo material. Para esse serviço será necessário a retirada e recolocação das portas e de aparelhos hidrossanitários.

CONSULTÓRIO MÉDICO

Nessa sala a torneira do lavatório será trocada por uma torneira com sensor de movimento.

O piso será em porcelanato com as mesmas especificações do piso existente dos corredores, ou similar, bem como a execução dos rodapés no mesmo material. Para esse serviço será necessário a retirada e recolocação das portas e de aparelhos hidrossanitários.

As paredes internas e forro deverão ser lixadas para retirada da textura em massa acrílica, de forma que a superfície fique lisa para recebimento de pintura.

Após, deverá ser aplicado um fundo selador, em uma demão, e duas demãos de tinta látex acrílica.

GINECOLOGIA/OBSTETRICIA E PEDIATRIA

Nessas salas as torneiras dos lavatórios serão trocadas por torneiras com sensor de movimento.

O piso será em porcelanato com as mesmas especificações do piso existente dos corredores, ou similar, bem como a execução dos rodapés no mesmo material. Para esse serviço será necessário a retirada e recolocação das portas e de aparelhos hidrossanitários.

As paredes internas e forro deverão ser lixadas para retirada da textura em massa acrílica, de forma que a superfície fique lisa para recebimento de pintura.

Após, deverá ser aplicado um fundo selador, em uma demão, e duas demãos de tinta látex acrílica.

CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS

Em uma das salas, onde a parede de divisa com o corredor é uma divisória leve, conforme projeto arquitetônico, essa parede deverá ser retirada, e deverá ser executada uma alvenaria com reboco e pintura de acordo com a pintura existente no corredor e na sala de odontologia, com 20cm de espessura.

Essa nova parede receberá uma porta, que deverá ser umas das portas retiradas e não reaproveitadas durante a reforma, sendo essas: uma das portas das salas de esterilização ou a porta retirada para fechamento do vão na sala de recreação.

Nessas duas salas as torneiras dos lavatórios serão trocadas por torneiras com sensor de movimento.

O piso será em porcelanato com as mesmas especificações do piso existente dos corredores, ou similar, bem como a execução dos rodapés no mesmo material. Para esse serviço será necessário a retirada e recolocação das portas e de aparelhos hidrossanitários.

As paredes internas e forro deverão ser lixadas para retirada da textura em massa acrílica, de forma que a superfície fique lisa para recebimento de pintura.

Após, deverá ser aplicado um fundo selador, em uma demão, e duas demãos de tinta látex acrílica.

CONTROLE

Nessa sala deverá ocorrer a instalação de um lavatório juntamente com torneira com sensor de movimento, aproveitando-se as ligações de água fria e de esgoto existentes.

O piso será em porcelanato com as mesmas especificações do piso existente dos corredores, ou similar, bem como a execução dos rodapés no mesmo material. Para esse serviço será necessário a retirada e recolocação das portas e de aparelhos hidrossanitários.

SALA DE RECREAÇÃO

Deverão ser fechadas com alvenaria duas aberturas existentes nessa sala, uma de 0,80x2,10m e uma de 1,60x1,40m, com retirada de uma porta e uma janela existentes nessas aberturas.

O piso será em porcelanato com as mesmas especificações do piso existente dos corredores, ou similar, bem como a execução dos rodapés no mesmo material. Para esse serviço será necessário a retirada e recolocação das portas e de aparelhos hidrossanitários.

EXAMES/ FARMÁCIA

O piso será em porcelanato com as mesmas especificações do piso existente dos corredores, ou similar, bem como a execução dos rodapés no mesmo material. Para esse serviço será necessário a retirada e recolocação das portas.

CONSULTAS/ AGENDAMENTO

O piso será em porcelanato com as mesmas especificações do piso existente dos corredores, ou similar, bem como a execução dos rodapés no mesmo material. Para esse serviço será necessário a retirada e recolocação das portas.

TELEMEDICINA

Nessa sala deverá ocorrer a instalação de um lavatório juntamente com torneira com sensor de movimento, utilizando-se as ligações de esgoto e água fria previstas em projeto.

O piso será em porcelanato com as mesmas especificações do piso existente dos corredores, ou similar, bem como a execução dos rodapés no mesmo material. Para esse serviço será necessário a retirada e recolocação das portas e de aparelhos hidrossanitários.

AGENDAMENTO EXAMES

Nessa sala deverá ocorrer a troca da janela existente (0,76x0,67/1,67) por janela especificada em projeto (1,05x1,00/1,34), com demolição de parte da alvenaria e requadro para encaixe da nova janela, e a retirada de uma porta existente e o fechamento em alvenaria de vão de 0,9x2,1m.

O piso será em porcelanato com as mesmas especificações do piso existente dos corredores, ou similar, bem como a execução dos rodapés no mesmo material. Para esse serviço será necessário a retirada e recolocação das portas e de aparelhos hidrossanitários.

WC PNE

Estará localizado na sala ao lado da distribuição, atualmente desocupada. A parede de divisa dessa sala com o corredor deverá ser demolida e recuada 0,90m para a instalação de porta abrindo para fora.

O piso será em porcelanato com as mesmas especificações do piso existente dos corredores, ou similar, bem como a execução dos rodapés no mesmo material. Para esse serviço será necessário a retirada e recolocação das portas e de aparelhos hidrossanitários.

De acordo com o projeto hidrossanitário, serão instaladas 5 barras de apoio, horizontal e verticalmente, um sanitário adaptado e um lavatório. Previamente a instalação das barras, a contratada deverá entrar em contato com o departamento técnico da Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Norte a respeito do correto posicionamento das barras.

WC MASCULINO E FEMININO INDIVIDUAIS

Nessas duas salas as torneiras dos lavatórios serão trocadas por torneiras com sensor de movimento.

O piso será em porcelanato com as mesmas especificações do piso existente dos corredores, ou similar, bem como a execução dos rodapés no mesmo material. Para esse serviço será necessário a retirada e recolocação das portas e de aparelhos hidrossanitários.

SALAS DE PROCEDIMENTO 1 E 2

Nessas duas salas as torneiras dos lavatórios serão trocadas por torneiras com sensor de movimento.

As paredes internas e forro deverão ser lixadas para retirada da textura em massa acrílica, de forma que a superfície fique lisa para recebimento de pintura.

Após, deverá ser aplicado um fundo selador, em uma demão, e duas demãos de tinta látex acrílica.

PRONTUÁRIO

O piso será em porcelanato com as mesmas especificações do piso existente dos corredores, ou similar, bem como a execução dos rodapés no mesmo material. Para esse serviço será necessário a retirada e recolocação das portas e de aparelhos hidrossanitários.

SALAS DE ACOLHIMENTO

O piso será em porcelanato com as mesmas especificações do piso existente dos corredores, ou similar, bem como a execução dos rodapés no mesmo material. Para esse serviço será necessário a retirada e recolocação das portas e de aparelhos hidrossanitários.

A porta existente entre a sala de acolhimento e triagem deverá ser retirada, e o seu vão, de 0.90x2,10m, fechado com alvenaria.

TRIAGEM

Será instalado novo lavatório conforme projeto hidrossanitário, com torneira com sensor de presença.

O piso será em porcelanato com as mesmas especificações do piso existente dos corredores, ou similar, bem como a execução dos rodapés no mesmo material. Para esse serviço será necessário a retirada e recolocação das portas e de aparelhos hidrossanitários.

SALAS DE VACINA E PREPARO

O lavatório existente será reposicionado para o compartimento da parte de trás da sala, conforme projeto hidrossanitário.

Serão instaladas novas tomadas para os refrigeradores, conforme projeto elétrico.

Será fechado o vão do ar condicionado, de 0,5x0,6m, em alvenaria da mesma espessura da parede original, a qual deverá ser devidamente chapiscada e emboçada

O piso será em porcelanato com as mesmas especificações do piso existente dos corredores, ou similar, bem como a execução dos rodapés no mesmo material. Para esse serviço será necessário a retirada e recolocação das portas e de aparelhos hidrossanitários.

As paredes internas e forro deverão ser lixadas para retirada da textura em massa acrílica, de forma que a superfície fique lisa para recebimento de pintura.

Após, deverá ser aplicado um fundo selador, em uma demão, e duas demãos de tinta látex acrílica.

COPA

O piso será em porcelanato com as mesmas especificações do piso existente dos corredores, ou similar, bem como a execução dos rodapés no mesmo material. Para esse serviço será necessário a retirada e recolocação das portas e de aparelhos hidrossanitários.

SALAS DE ESTERILIZAÇÃO

Nas salas de esterilização será feito a demolição da parede que divide as salas, conforme especificado no projeto. Para isso estão orçados a retiradas das portas entre as salas, as quais deverão ser guardadas em local apropriado para reaproveitamento. O material demolido deverá ser retirado da edificação e jogado em bota fora em local apropriado e de acordo com as normas ambientais.

Deverá ser aberto um vão para janela de abrir nas dimensões de 1,30x0,70 que ligará as salas de esterilização, bem como a execução de vergas de concreto armado com 10 cm x 10 cm, sendo que estas devem ultrapassar em no mínimo 30,00 cm as dimensões do vão onde for possível, o requadro e acabamento necessários.

Serão instaladas novas tomadas para alimentação dos aparelhos de esterilização, conforme projeto elétrico.

O piso será em porcelanato com as mesmas especificações do piso existente dos corredores, ou similar, bem como a execução dos rodapés no mesmo material. Para esse serviço será necessário a retirada e recolocação das portas e de aparelhos hidrossanitários.

As paredes internas e forro deverão ser lixadas para retirada da textura em massa acrílica, de forma que a superfície fique lisa para recebimento de pintura.

Após, deverá ser aplicado um fundo selador, em uma demão, e duas demãos de tinta látex acrílica.

AMPLIAÇÃO DEPOSITO

A lavanderia atual, com 5,20m², recebera uma ampliação para depósito, de 5,60m². Ela estará posicionada conforme projeto de locação e arquitetônico. Haverá dois vãos, um de 1,10x2,10m e um de 0,90x2,10m ligando a parte existente da lavanderia a ampliação, com vergas de concreto armado com 10 cm x 10 cm, sendo que estas devem ultrapassar em no mínimo 30,00 cm as dimensões do vão onde for possível nesses vãos.

As instalações elétricas serão conforme projeto elétrico, e haverá uma nova ligação de água fria para abastecer a máquina de lavar.

As paredes externas terão 20cm de espessura.

A porta e a janela existentes no corredor que fará divisa com a ampliação do depósito serão reposicionadas em função das novas paredes, conforme projeto arquitetônico. O vão da porta existente deverá ser fechado com alvenaria, conforme projeto arquitetônico. Uma nova janela, tipo basculante, de medidas 0,70x0,80m será colocada na ampliação do depósito com vergas de concreto armado com 10 cm x 10 cm, sendo que estas devem ultrapassar em no mínimo 30,00 cm as dimensões do vão onde for possível, conforme projeto arquitetônico.

As alvenarias novas receberão chapisco, emboço, reboco e pintura, com exceção da região onde se encontra atualmente o tanque e onde ficará a máquina de lavar, que receberá revestimento cerâmico, em conformidade com o revestimento já existente. O novo revestimento cerâmico terá 1,65m de altura, de modo a se adequar a altura do já existente, e também deverá ser colocado nas paredes laterais, até o comprimento de 1,65m

Será executado um piso de concreto e um contrapiso que receberá piso cerâmico, assim com o a parte existente da lavanderia, bem como a execução dos rodapés no mesmo material. Para esse serviço será necessária a retirada e recolocação das portas e de aparelhos hidrossanitários existentes.

CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM

O consultório de enfermagem receberá um novo lavatório, com torneira com sensor de presença, conforme projeto hidrossanitário, que será abastecido por ligação na rede existente que abastece os banheiros e passará por cima do forro. A saída de esgoto será conectada na ligação existente do banheiro da sala de administração.

WC MASCULINO E FEMININO

Um box em cada sanitário será desativado para utilização como depósito, a ser definido pela administração, para isso serão retirados os aparelhos sanitários presentes.

As torneiras existentes serão substituídas por torneiras com sensor de presença.

ASSITÊNCIA SOCIAL

A torneira existente no lavatório do lavabo será substituída por torneira com sensor de presença.

TORNEIRAS COM SENSOR DE PRESENÇA

A alimentação das torneiras com sensor de presença será derivada da rede existente, e será uma tomada situada a 0,30m de altura em relação ao piso existente.

ADAPTAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE

No hall de entrada principal será executada uma rampa de acesso, e corrigido o nível da soleira da porta, devido ao desnível entre os pisos. A porta de entrada será trocada por nova porta de correr, adequada ao nível do piso pronto. Os trilhos dessa porta deverão ser preferencialmente na parte superior, e quando instalados na parte inferior deverão ter frestas de no máximo 15mm. A rampa será em concreto armado desempenado e deverá ter inclinação adequada, conforme especificações em normas técnicas e projeto. Serão instalados pisos táteis de alerta, de borracha e com fixação com cola, nas duas extremidades da rampa.

Na entrada dos fundos será executado piso em concreto armado desempenado, em nível com o piso pronto, destinado ao desembarque de ambulâncias. A porta de correr será trocada por porta de abrir para melhorar o espaço do acesso.

A escada externa que dá acesso ao hall deverá ser refeita, seguindo as recomendações da NBR 9050. O espelho deverá ter 16,75cm e o piso deverá ter 31cm. A escada terá 2,00m de largura e 4 degraus, vencendo uma altura de 67cm, conforme projeto.

Serão instalados guarda-corpos com corrimão seguindo as recomendações, com um corrimão na altura de 70cm e outro na altura de 92cm, em ambos os lados da escada, conforme projeto, assim como piso tátil de alerta nas extremidades da escada. Na parte da calçada existente será executado piso tátil de borracha assentado com argamassa, e na parte coberta será executado piso tátil de alerta para cola. A escada será executada em concreto armado desempenado.

Na lateral da área coberta de entrada existe uma rampa, que deverá ser refeita. A nova rampa será em dois segmentos e terá 1,20m de largura. O primeiro segmento terá 2,39m de comprimento, com 5% de inclinação, e vencerá uma altura de 20cm. Após esse segmento existirá um patamar com troca de direção, seguindo as exigências para giro de 90°. O segundo segmento terá 5,50m de comprimento, com inclinação de 5%, vencendo 34cm de desnível e chegando ao nível da calçada.

Será feito muro de tijolos maciços nas laterais da rampa, com drenagem tipo barbacã, com tubos de PVC DN 50mm e brita n° 3. O piso da rampa será executado em concreto armado desempenado.

Serão instalados guarda-corpos com corrimão seguindo as recomendações, com um corrimão na altura de 70cm e outro na altura de 92cm, em ambos os lados da rampa, assim como piso tátil de alerta nas extremidades da rampa, e nos patamares, indicando a existência de desníveis. O piso tátil no encontro com o passeio público será do tipo ladrilho hidráulico tátil, na parte coberta será piso tátil de alerta para cola e no patamar será piso tátil de borracha assentado com argamassa. Os guarda-corpos serão instalados sobre uma guia de balizamento, com 12cm de largura e 5cm de altura.

PINTURA

Para a pintura externa, as superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam, sendo realizada a remoção da pintura antiga, por meio de lixamento da superfície. E também a regularização com massa de todas as trincas e aberturas existentes, deixando a superfície perfeitamente lisa para recebimento das demãos de tinta.

A tinta a ser utilizada será látex acrílica de boa qualidade, e cobrimento adequado, sendo executadas duas demãos sobre a superfície para perfeita aparência das paredes.

Nas paredes internas onde é necessária a eliminação da textura, de forma que a superfície fique lisa para recebimento de pintura, deverá ser aplicado um fundo selador, em uma demão, e duas demãos de tinta látex acrílica.

Nas demais paredes internas e tetos, as paredes devem ser limpas e preparadas para recebimento de pintura com tinta látex PVA

Nas paredes internas da parte dos fundos da parte norte do edifício será necessária a retirada das divisórias internas, que dividem as salas, para a execução da pintura.

As calhas de beiral receberão 02 demãos de tinta esmalte.

LIMPEZA GERAL E VERIFICAÇÃO DA OBRA

A obra deverá ser entregue completamente limpa interna e externamente. Deverão ser removidos todos os detritos e salpicos de argamassa endurecida de piso, vidros, etc. de modo a não danificar outras partes da obra. Será precedida cuidadosa verificação por parte da fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações.

TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA

Dar-se-á a obra como concluída, quando a fiscalização, por intermédio de vistoria técnica, observar que o funcionamento do prédio está dentro das prescrições constantes do presente memorial e dentro das normas técnicas de execução de serviços desta natureza, caracterizando o recebimento provisório; além disso, a empreiteira, responsável pelos serviços apresentar o certificado de quitação do INSS, além do “HABITE-SE” da Prefeitura Municipal.

O recebimento definitivo será dado por comissão designada por autoridade competente mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.

NOTA

Todos os materiais à serem utilizados e empregados na obra devem ser de primeira qualidade, e caso haja divergências entre o Projeto e o Memorial, prevalecerá sempre as prescrições do Memorial.

Eng. Civil Lucas Mazzoleni Pinto

CREA – 143244-5

Ponte Alta do Norte, 30 de Junho de 2017